TJ3 的測電功能說明

通道參數說明

CT1 & CT2:

CT後級有隔離變壓器AMC1351，可抵抗瞬時的雜訊干擾，再接入M90E26

這一段要設定的參數, 如下:

1.CT ratio: 1/1000 or 1/2500, ...etc

2.負載值: 電路上串接CT1至AMC1351的電阻(目前TJ3是10 k正負端各一個)

V_IN = I_CT * (2*10k)Ω，

3.AMC1351的gain= 0.4V/V, 所以，VOUT= M90E26VIN=0.4*V_IN

=> 電路上的CKTgain= (CT ratio)*20k*0.4(固定)

4. CH_Igain(M90E26) 程式寫入設定(可動態)

註

>>>Total gain =CKTgain* CH_Igain=(CT ratio)*20k*0.4* CH_Igain

例如: CT  ratio=1/1000, 串接電阻正負端 10k,  AMC1351 gain=0.4(固定),  CH_Igain=4

Total gain= (1/1000)*(20000)*0.4*4=32

此時，在CT1/CT2讀到的值要除以32

CT3 ~CT6:

CT的電流直接連接差動負載進入M90E26.

這一段要設定的參數, 如下:

1.CT ratio: 1/1000 or 1/2500, ...etc

2.負載值: 線路上在CT 的兩端，目前線路是100Ω(差動要*2)

CT_VOUT=M90E26VIN=I_CT*(CT ratio)*2*100Ω

=> 電路上的CKTgain= (CT ratio)*2*100

3. CH_Igain(M90E26) 程式寫入設定(可動態)

>>>Total gain =CKTgain* CH_Igain=(CT ratio)*2*100* CH_Igain

例如: CT  ratio=1/1000, 串負載電阻正負端 100對地, CH_Igain=4

Total gain= (1/1000)*2*(100)*4=0.8

此時，在CT1/CT2讀到的值要除以0.8

** Real Irms= Read  Irms/ Total Gain

TJ3上的CT1/CT2的靈敏度比較高，所以，也可以做Io, Ior的偵測

M90E26說明

輸入範圍
這些埠的輸入電位範圍依PGA gain設定而定。

- I1P/I1N (L線)：gain=24時為5μVrms~25mVrms，其他gain (1,4,8,16)會相應調整範圍。

- I2P/I2N (N線)：gain=1時為120μVrms~600mVrms，其他gain (2,4)會調整。

數值比例關係
datasheet未明確給出ADC原始讀值（raw ADC code）與輸入電位（differential voltage）的精確比例常數（如LSB大小或滿量程對應），僅指定rms輸入範圍及可程式gain。
讀出值（如Irms登錄Irm1/ILineRms 1AH、Irm2/INLineRms 1BH）為經DSP處理後的數值，格式為XX.XXX A（基準Imax=4×Ib，預設Ib=5A），需經校準gain/offset轉換，不直接為線性比例。

​
實際比例依內部ADC解析度（未公布，通常24-bit sigma-delta類似IC）、gain及Vref而定，建議查Microchip完整datasheet或應用註解計算LSB = 滿量程 / 2^解析度。

Io/Ior電流偵測方式

Io/Ior的偵測方式單相和3相相同，用CT1 or CT2中一組去接CT即可量測，只是要單相和3相代入的公式不同

負載電流偵測方式:

單相 用1組CT, CT2~CT6可選(CT1預備):所量到的M90E26的暫存器值(或搭配table)再除上total gain

3相 用2組 CT, CT3~CT6(CT1/CT2預備)選鄰近2組:所量到的M90E26的暫存器值(或搭配table)除上total gain，再用3相向量合成公式(演算程式)

PULSE 計算電量

IO: TJ3 P2.08 ，以每個pulse來計算度數 (度=kWh)

方式: 電量=脈衝計數 * 脈衝係數（脈衝係數：0.01（千瓦時/脈衝））
例如: 累積度數=初始值(default=0)+ 0.01 kWh*累計脈衝數

30分鐘內之用平均每小時用電度數= ( 現在度數-30分前的度數)*2= 平均用電量/小時

未來用電度數評估=現在平均每小時用電度數 * 未來時間(單位小時)

例如:

現在度數3000度，30分鐘前為1000度

30分鐘內的平均每小時度數=(現在度數3000度-30分鐘前為1000度)/0.5h=4000度/時
預估未來20 分鐘內用電度數

20分=1/3小時

所以，預估未來20 分鐘內用電度數= 現在平均每小時用電度數4000*(1/3)=1333.3 度

DI1/DI2 用電警示

DI1 TJ3 P2.06/ DI2 TJ3 P2.07, 0:正常;1:警報通知

(EVT: Console 顯示DI1 Alert or DI2 Alert;量產: 發電文)

停電警示通知

TJ3 P1.03 , 0:正常;1:進入停電程序 (儲存資料 ，EVT: Console>> LOW PPOWE, 量產:發電文)